## 1
GRAĐEVINA: DOM ZDRAVLJA KOSTRENA
INVESTITOR: OPĆINA KOSTRENA OIB: 32131316182 Sv. Lucija 38, Kostrena
TROŠKOVNIK VERTIKALNO PODIZNE PLATFORME
Rijeka, listopad 2024.
1.0. | VERTIKALNO PODIZNA PLATFORMA
r.br.st. | opis troškovničke stavke | jedinica | količina | jed. cijena | ukupno
1.0.1. | Dobava, doprema i montaža vertikalno podizne platforme, sljedećih karakteristika:
Vrsta dizala : VERTIKALNO PODIZNA PLATFORMA Model kao E10
namjena podizne platforme : za prijevoz osoba s invaliditetom i smanjene pokretljivosti
pogon podizne platforme: elektromotor s užnicama i remenjem
nazivna nosivost platforme : 300 (kg)
nazivna brzina vožnje : 0,15 (m/s)
visina dizanja :3, 0 (m)
broj postaja / ulaza : 2 / 2 (svi ulazi su na istoj strani)
vrsta upravljanja : mikroprocesorsko, upravljačka kutija u kabini sa stalnim pritiskom na tipkalo za vrijeme vožnje, pozivno na prilazima stanicama
napon napajanja : priključni napon: 230 V, 50 Hz napon napajanja: 230V ± 5%
instalacija : za suhi prostor
VOZNO OKNO
izvedba: samonosiva čelična konstrukcija obložena s 3 strane ispunama od sigurnosnog stakla, pogonska strana obložena limenim ispunama
vanjske dimenzije konstrukcije voznog okna : - širina : 1610 mm - dubina : 1630 mm
jama voznog okna : - širina : 1710 mm - dubina : 1730 mm
dubina jame : 140 mm
nadvišenje : 2450 mm
VRATA VOZNOG OKNA
tip i način otvaranja : jednokrilna okretna, ručno posluživana
dimenzije ( svijetli otvor ) : - širina : 900 mm - visina : 2000 mm
izvedba: aluminijska konstrukcija s kontrolnim otvorom po cijeloj visini i širini vrata
KABINA
izvedba stranica : plastificirani čelični lim + bočna strana od sigurnosnog stakla
dimenzije : - širina : 1120 mm - dubina : 1420 mm - visina : 2000 mm
strop: perforirani čelični lim
rasvjeta kabine : LED rasvjeta
obloga poda kabine : protuklizna PVC obloga
dodatna oprema kabine : optički i zvučni signal preopterećenja kabine, zvučni signal "alarm"
VRATA KABINE
bez vrata, na ulazu u kabinu postavljena je svjetlosna zavjesa
VODILICE KABINE
T-profil 70-1/A (70 x 70 x 9 mm)
postavljene su kao stojeće u jami voznog okna, po visini pričvršćene konzolama pomoću priteznih vijaka (tarni spoj) koji omogućuju dilatiranje u vertikalnom smjeru
POGONSKI STROJ
elektromotor snage 1,5 kW
smještaj pogonskog stroja: u dnu voznog okna
napojni vod potrebno dovesti u dnu voznog okna
UPRAVLJAČKA KUTIJA U KABINI
upravljački uređaj u kabini sa stalnim pritiskom na tipkalo
tipkala su sa Brailleovim pismom i plavim pozadinskim osvjetljenjem
POZIVNE KUTIJE NA STANICAMA
antivandalska izvedba tipkala sa Brailleovim pismom
tipkala sa crvenim i zelenim osvjetljenjem za signalizaciju (platforma u uporabi / zauzeta ili platforma slobodna / na raspolaganju za korištenje)
| Sve komplet sa svim radom i materijalom - u funkciji. | komplet komada | 1 | 0 | 0
| UKUPNO: 1.0. VERTIKALNO PODIZNA PLATFORMA |  |  |  | 0