## Troškovnik
INVESTITOR:
OPĆINA KOSTRENA, SVETA LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA OIB: 32131316182
GRAĐEVINA:
DOM ZDRAVLJA KOSTRENA
BR. PROJEKTA:
S-26-127
LOKACIJA:
k.č. 1895, k.o. KOSTRENA-LUCIJA
6. TROŠKOVNIK OPREME, MATERIJALA I RADA
OPĆE NAPOMENE
1. | U jediničnim cijenama svih navedenih stavki specifikacija, prilikom izrade ponude (nuđenje izvedbe instalacija) moraju biti sadržani i obuhvaćeni ukupni troškovi opreme i uređaja, ukupni troškovi materijala i rada za potpuno dovršenje cjelokupnog posla uključujući:
-sve potrebne prateće građevinske i (sva “štemanja”, prodori za instalacije, uključivo s završnom građevinskom obradom i sl.)
-prateće elektroinstalaterske radove (spajanje uređaja na izvedene elektroinstalacije i sl.)
-izradu potrebne prateće radioničke dokumentacije,
-prateća ispitivanja (tlačne, funkcionalne probe i sl.) s izradom
pismenog izvješća,
puštanje u probni pogon,
podešavanje radnih parametara,
puštanje u funkcijski-trajni rad,
izradu primopredajne dokumentacije,
izradu projekta izvedenog stanja,
-kao i ostale radove koji nisu posebno iskazani specifikacijama, a potrebni su za potpunu i urednu izvedbu projektiranih instalacija, njihovu funkcionalnost, pogonsku gotovost i primopredaju korisniku kao npr. pripremne i završne radove, upoznavanje sa objektom, usklađivanje radova s ostalim sudionicima u gradnji, kontakti s nadzorom, investitorom i projektantom, vođenje dokumentacije gradilišta, izrada shema izvedenog stanja, uputstva za rukovanje i održavanje sa obukom osoblja investitora, izradu natpisnih pločica i oznaka, pribavljanje potrebne dokumentacije za uporabnu dozvolu i sl.
2. | Ponuditelji su obvezni prije podnošenja ponude temeljito pregledati građevinu i projektnu dokumentaciju, te procjeniti relevantne činjenice koje utječu na cijenu, kvalitetu i rok završetka radova.
3. | Prateća čišćenja prostora tijekom izvedbe radova, kao i obuka osoblja korisnika u rukovanju instalacijom do konačne - službene primopredaje investitoru odnosno krajnjem korisniku, moraju biti uključena u ponudbenu cijenu.
4. | U troškovima opreme i uređaja, podrazumijeva se njihova nabavna cijena (uključivo s carinom i porezima), transpotrni troškovi, svi potrebni prijenosi, utovari i istovari, uskladištenje i čuvanje, sve fco. montirano, prema projektnoj dokumentaciji, odnosno u skladu s predmetnim općim napomenama.
5. | U troškovima materijala, podrazumijeva se nabavna cijena kako primarnog, tako i kompletnog pomoćnog spojnog - potrošnog materijala, uključivo sa svim potrebnim prijenosima, utovarima i istovarima, uskladištenjem i čuvanjem.
6. | Za sve izvedene radove, ugrađene materijale i opremu, potrebno je u skladu s propisima ishodovati dokaze o kakvoći (atestna dokumentacija i sl.), koji se bez posebne naknade daju na uvid nadzornom inženjeru, a prilikom primopredaje građevine uručuju investitoru, odnosno krajnjem korisniku.
7. | U ponudbenim cijenama mora biti obuhvaćen sav rad, glavni i pomoćni, kao i prateći građevinski radovi na izvedbi prodora te završne obrade istih, uporaba lakih pokretnih skela, sva potrebna podupiranja, sav unutrašnji transport te potrebna zaštita izvedenih radova.
U jediničnim cijenama mora biti sadržani:
-potreban “faktor” za pokriće radne snage,
-potreban “faktor” za pokriće organizacije gradilišta,
-potreban “faktor” za pokriće režije,
-svi ostali troškovi koji se uobičajeno pokrivaju kroz “faktor”.
8. | Prije početka izvedbe izvoditelj radova dužan je u skladu s važećim propisima osigurati gradilište
9. | Za eventualne štete uzrokovane neodgovornim ili nestručnim radom odgovara izvoditelj radova, te ih je obvezan nadoknaditi investitoru.
10. | Pri izvedbi instalacije obavezno je poštivati:
-Pozitivne hrvatske propise
-HRN, EN i DIN norme
-upute proizvođača opreme
11. | Regulaciju rada ugrađene opreme obavezno koordinirati sa izvođačem podnih obloga, elektroinstalacija, centralne regulacije i sl.
12. | Za svu opremu moguće je ponuditi "jednakovrijenu", u svemu poštujući navedene tehničke karakteristike, a što je potrebno naglastiti pri nuđenju, te dostaviti tehničke karakteristike Investitoru i projektantu, te od njih ishoditi pisanu suglasnost.
13. | Ponuditelj je dužan izvršiti računsku kontrolu i ispravnost kalkulacije u digitalnom obliku (MS Excell), te projektant otklanja svaku odgovornost za navedeno.
Red. br. | Opis stavke | Jedinična mjera | Količina | jedinična cijena | Val. | Ukupna cijena
A. | PRIPREMNI I DEMONTAŽNI RADOVI
1. | Odspajanje sa elektro distributivne mreže svih uređaja i opreme u kotlovnici radi sigurne demontaže i rekonstrukcije kotlovnice. Sve kablove i izvode koji ostaju unutar kotlovnice potrebno je izolirati i označiti radi kasnije lakšeg raspoznavanja. | kpl. | 1 |  | €
2. | Pražnjenje postojeće instalacije toplovodnog radijatorskog grijanja radi demontaže stare i montaže nove opreme u kotlovnici. (Prazni se kompletna instalacija radijatorskog grijanja radi kasnijeg ispiranja cjevovoda i ponovnog punjenja omekšanom i tretiranom vodom). | kpl. | 1 |  | €
3. | Ispiranje postojeće instalacije kompletnog radijatorskog grijanja vodom pod tlakom do pojave bistre vode na drugom kraju. Ispiranje treba izvršiti prije ugradnje nove opreme u kotlovnici. Nakon ispiranja instalaciju ponovno potpuno isprazniti radi kasnijeg ponovnog punjenja omekšanom i tretiranom vodom). | kpl. | 1 |  | €
4. | Demontaža, odvoz i deponiranje stare opreme u kotlovnici; dijela cijevovoda sa ovjesom i toplinskom izolacijom, kotlovskog razdjelnika i sabirnika, prirubničke i navojne armature, cirkulacijskih pumpi, ekspanzijskih posuda i modula, mjernih i regulacijskih uređaja, odzračnih posuda, lončića i vodova. Komplet sa demontažom pripadajućih napojnih elektro instalacija, elemenata automatske regulacije. | kpl. | 1 |  | €
6. | Demontaža i odvoz postojećeg toplovodnog kotla na lož ulje, komplet sa uljnim plamenikom, uljnim vodovima, automatikom, i ožičenjima. | kpl. | 1 |  | €
7. | Pražnjenje bojlera potrošne tople vode (cca 850 litara), demontaža, odvoz i deponiranje stare opreme pripreme PTV i bojlera. Ista će se zamijeniti sa novom opremom (pumpa recirkulacije PTV, ekspanzijska posuda, cjevovod i armatura oko bojlera, komplet sa ovjesom, osjetnici i ožičenja). | kpl. | 1 |  | €
A. | Ukupno: PRIPREMNI I DEMONTAŽNI RADOVI |  |  |  | € | 0
B. | PLINSKI KONDENZACIJSKI KOTLOVI I PRATEĆA OPREMA U KOTLOVNICI
1. | Uvođenje u posao, upoznavanje s građevinom, obilježavanje prodora i proboja i usklađivanje s ostalim sudionicima u gradnji. Kontakti s nadzornom službom. | kpl. | 1 |  | €
2. | Dobava i ugradnja plinskog kondenzacijskog kotla. Zidni plinski kondenzacijsku uređaj Model H, integrirana crpke za grijanje. Ugrađena je visokoefikasna hibridna pumpa s promjenjivim brojem okretaja (PWM). Za zatvorene sustave grijanja prema EN 12828. Rad s minimalnom količinom vode za cirkulaciju. Namijenjen za izgaranje ovih vrsta plina: zemni plin, LL, UNPZa unutarnju ugradnju, neovisan ili ovisan o zraku u prostoru. Tijelo kotla izrađeno od visokokvalitetnog aluminij-silicij lijeva. Ostale komponente:- analogni manometar i digitalni osjetnik tlaka- zračni sabirnik s automatskim odzračnikom.- ultrazvučni mjerač protokaInovativni Premix zračeći plamenik osigurava nisku emisiju buke uz izrazito niske emisijama štetnih plinova (CO i NOx)Elektronski sustav za kontrolu izgaranja (SCOT sustav), kontinuirano osigurava optimalno izgaranje uz nisku emisiju štetnih plinova i maksimalnu učinkovitost, a nudi i dodatne prednosti:-jednostavno puštanje u rad-kontrola kvalitete plina i količine zraka-automatska detekcija različite vrste plina-jednostavno prebacivanje na UNP bez dodatnih dijelova za preinaku.WEM - Modularno sastavljen sustav upravljanja, za upravljanje krugom grijanja vođen vanjskom i sobnom temperaturom, kao i upravljanje pripremom potrošne tople vode. Regulator WEM-SG koji ima sljedeće mogućnosti:-intuitivno kretanje po izborniku uz pomoć simbola i teksta okretanjem i pritiskom-pomoćnik za puštanje u rad s izborom hidrauličke sheme-slobodni odabir favorita-grafički prikaz u boji-prikaz potrošne količine topline-jednokratan zahtjev za toplom vodom (push)-funkcija zaštite od legionele-integrirano LAN sučelje za povezivanje s WEM portalom.
Sustavu grijanja može se pristupiti preko WEM portala putem aplikacije ili računala (daljinsko podešavanje, snimanje podataka, poruke o greškama itd.)- Dva ulazna kontakta za dodatnu upotrebu kao blokirajući kontakt za grijanje, toplu vodu ili generatore topline- Regulacija temperature i količine protoka u hidrauličkoj skretnici, kako bi se izbjeglo povećanje povrata uz potrebno povezivanje s osjetnikom temperature na hidrauličkoj skretnici- Regulacija se može proširiti pomoću dodatnog modula s dva prekidača, PVM izlazom, dva senzorska ulaza, 0-10 voltnog ulaza za upravljanje uređajem putem vanjskog zahtjeva za toplinu. - CAN sučelje za komunikaciju s ostalim WEM upravljačkim komponentama- Mogućnost upravljanja s maksimalno 24 kruga grijanja, svaki s do 3 sobna senzora. Kod ugradnje moraju biti ispunjeni svi zahtjevi o kvaliteti vode za grijanje prema normi VDI 2035 ili usporedivim nacionalnim i regionalnim propisima.
Tehničke karakteristike:
Proizvod slijedećih teh. karakteristika:
Nazivna toplinska snaga: 45 kW
Raspon toplinske snage kotla: 6,9 - 45,2 kW
Modulacija rada pri režimu grijanja (Tpol/Tpov 50/30 °C): 7,5 - 45,8 kW
Modulacija rada pri režimu grijanja (Tpol/Tpov 80/60 °C) 6,7 - 44,5 kW
Stupanj korisnosti kotla kod srednjetemperature kotla 70 °C Hi 98,5% (Hs 88,7%)
Stupanj korisnosti kotla kod temperature povratnog voda 30 °C Hi 109,3% (Hs 98,4%)
Dopušteni radni tlak: 6 bar
Težina: 77 kg
Dimenzije u mm: širina/visina/dubina: 640/792/518
Priključak za dovod zraka/dimnih plinova: DN 125/80
Oznake energetske učinkovitosti: Energetska učinkovitost grijanja: A
Godišnji stupanj učinkovitosti grijanja: 94%
Izmjerena razina zvučnog tlaka LpA (re 20 µPa) 42 dB(A) - mjereno 1 m iza kotla
Napajanje: 230 V / 1Ph / 50Hz
Ugradnja kotla podrazumijeva ugradnju svih dijelova u sklopu isporuke.
Proizvod: ____________________________
| Tip: ________________________________ | kpl. | 2 |  | €
3. | Dobava i ugradnja tvorničke priključne grupe DN32 za plinski kondenzacijski kotao, koja uključuje zaporne ventile, sigurnosni ventil, pripadajuće spojne elemente te toplinsku izolaciju. Stavka uključuje dobavu, montažu, brtvljenje, ispitivanje nepropusnosti i puštanje u rad.
Proizvod ___________________________
| Tip: _______________________________ | kpl. | 2 |  | €
4. | Dobava i ugradnja osnovnog seta odvoda kondenzata DN40 za prvi uređaj u kaskadnom sustavu kondenzacijskih kotlova. Set uključuje odvodnu cijev kondenzata, sifon uređaja, spojne elemente i držače za montažu, za prikupljanje i odvod kondenzata iz sustava dimnih plinova te povezivanje na sustav odvodnje kondenzata. Uključivo sav potreban spojni, brtveni i pričvrsni materijal za funkcionalnu montažu sustava.
| Proizvod ________________ | kpl. | 1 |  | €
5. | Dobava i ugradnja produžetka cijevi kondenzata DN40 za dodatni uređaj u linijski izvedenoj kaskadi kondenzacijskih kotlova. Set uključuje odvodnu cijev kondenzata, spojne elemente, sifon uređaja i držače za montažu, za povezivanje na zajednički sustav odvoda kondenzata.
| Proizvod _________________ | kpl. | 1 |  | €
6. | Puštanje u pogon plinskog kotla uključivo vizualnu provjeru uređaja i ugradnje, kontrolu nepropusnosti plinske instalacije te ispravnosti dimovoda i dovoda zraka. Provjeru električnih priključaka i sigurnosnih funkcija. Provjeru tlaka plina, rada plamenika i sustava paljenja. Podešavanje izgaranja uz analizu dimnih plinova od strane ovlaštenog servisera. Provjeru tlaka i temperature vode te postavljanje radnih parametara. Izdavanje uputa za korištenje, atesta i garancije, sve u skladu s HRN EN 15502, HRN EN 1775, HRN EN 13384 te važećim Tehničkim propisom za plinske instalacije. | kpl. | 2 |  | €
7. | Dobava i ugradnja pločastog protusmjernog izmjenjivača topline. Komplet sa postoljem i pričvrsnim i ugradbenim materijalom, te priključcima od nehrđajućeg čelika.
Izmjenjivač je sljedećih tehničkih karakteristika:
Učin izmjenjivača: 100 kW
Primar: Priključci: 2x G1 1/4"; Medij: Voda; Temperaturni režim: 60/50°C;
Sekundar: Priključci: 2x G1 1/4"; Medij: Voda; Temperaturni režim: 55/45°C;
Proizvod kao: Weishaupt
| Tip: ____________________ | kpl. | 1 |  | €
8. | Dobava, i montaža kaskadnog modula za upravljanje i regulaciju kaskade kondenzacijskih kotlova, za proširenje regulacije do maksimalno 12 kotlova. Modul izveden s integriranim upravljanjem pumpom kruga grijanja i kruga pripreme PTV-a, s četiri multifunkcionalna izlaza, dva digitalna ulaza i dva senzorska ulaza. Izvedba sa zaštitnom pločom na svim niskonaponskim stezaljkama, komunikacijom putem CAN bus sustava preko vijčanog ili RJ11 priključka te prikazom statusa rada pomoću LED indikacije. Predviđeno za zidnu montažu ili montažu na DIN šinu. Stavka uključuje električno povezivanje i puštanje u rad.
Tehničke karakteristike:
upravljanje kaskadom do 12 kondenzacijskih kotlova
integrirano upravljanje pumpama
4 multifunkcionalna izlaza
2 digitalna ulaza
2 senzorska ulaza
CAN bus komunikacija
prikaz rada preko 6 LED dioda
dimenzije (ŠxVxD): 223 x 230 x 55 mm
U stavku uključiti:
- sav potreban montažni i spojni materijal
- električno povezivanje
- parametriranje i integraciju u sustav automatike
- funkcionalno ispitivanje i puštanje u pogon
Proizvod kao: Weishaupt
| Tip: __________________________ | kpl. | 1 |  | €
9. | Dobava i montaža vanjskog temperaturnog osjetnika za potrebe regulacije sustava grijanja. Osjetnik izveden kao NTC temperaturni osjetnik otpora 2 kΩ, prikladan za vanjsku montažu, u kompletu s pripadajućim pričvrsnim priborom i montažnim elementima.
U stavku uključiti:
- sav potreban spojni i montažni materijal
- montažu na vanjski zid objekta
- električno povezivanje s regulacijskim sustavom
- ispitivanje funkcionalnosti i puštanje u rad
Proizvod kao: Weishaupt
| Tip: ________________________ | kpl. | 1 |  | €
10. | Dobava, doprema, montaža, spajanje i puštanje u rad temperaturnog osjetnika za mjerenje temperature potrošne tople vode (PTV). Osjetnik izveden kao NTC temperaturni osjetnik otpora 5 kΩ, prikladan za ugradnju u spremnike pitke vode, energetske spremnike, hidrauličke skretnice i/ili izmjenjivače topline. Duljina priključnog kabela 5 m.
U stavku uključiti:
- sav potreban spojni i montažni materijal
- ugradnju u predviđeno uronsko mjesto
- električno povezivanje s regulacijskim sustavom
- ispitivanje funkcionalnosti i puštanje u rad
Proizvod kao: Weishaupt
| Tip: ________________________________ | kpl. | 1 |  | €
11. | Dobava, i montaža modula za proširenje regulacije kruga grijanja, za upravljanje pumpom i/ili mješajućim ventilom kruga grijanja, uključujući osjetnik polazne temperature. Modul predviđen za montažu na zid ili DIN vodilicu, za primjenu isključivo u kombinaciji sa sustavima regulacije WEM-SG. Izvedba s obojano kodiranim električnim priključcima, zaštitnom pločom na svim niskonaponskim stezaljkama i CAN bus komunikacijom preko vijčanih ili RJ11 priključaka.
U stavku uključiti:
- sav potreban spojni i montažni materijal
- električno povezivanje i adresiranje modula
- integraciju u sustav automatike
- funkcionalno ispitivanje i puštanje u pogon
Proizvod kao: Weishaupt
| Tip: _____________________ | kpl. | 2 |  | €
12. | Dobava i montaža neutralizatora kondenzata dimnih plinova za kondenzacijske kotlove ukupne toplinske snage do 60 kW. Neutralizator namijenjen za prikupljanje i neutralizaciju kiselog kondenzata nastalog radom kondenzacijskih uređaja, prije ispuštanja u sustav odvodnje. Uređaj izveden kao kompaktna neutralizacijska jedinica s izmjenjivim uloškom/granulatom za neutralizaciju kondenzata, otpornim na djelovanje kondenzata dimnih plinova. Predviđen za ugradnju na odvod kondenzata kondenzacijskog kotla ili dimovodnog sustava, s mogućnošću jednostavne kontrole i održavanja.
Tehničke karakteristike:
kapacitet sustava: do 60 kW
količina neutralizacijskog granulata: 8,1 kg
uključena pH mjerna traka
dimenzije (DxŠxV): 600 x 160 x 160 mm
U stavku uključiti:
- neutralizacijsku posudu
- punjenje neutralizacijskim granulatom
- sav potreban spojni, brtveni i montažni materijal
- spajanje na odvod kondenzata i kanalizacijski sustav
- funkcionalno ispitivanje i puštanje u pogon
| Proizvod _______________________ | kpl. | 2 |  | €
13. | Dobava i ugradnja sistema za pripremu vode, koji se sastoji od mehaničkog filtera sa povr. ispiranjem DN25, ionskog omekšivača vode s automatskim upravljanjem, tip TM A2/65 te dozirnog sustava za kondicioniranje vode.
Karakteristike omekšivača:
Protok max. 1,1-1,5 m3/h
Količina smole: 1x30 L
Kapacitet: 120 m3/°dH
Količina soli za regeneraciju: 3-7 kg
Radni tlak: 2,5 – 6 bar
Radna temperatura: 4 – 35°C
Ugradbene mjere (d x š x v): 1080x640x370 mm
Dozirni sistem za kondicioniranje vode. Voda koja napušta omekšivač je nešto niže pH-vrijednosti, pa je potrebno dodavati kemikalije za povećanje njene alkalnosti, uklanjanje kisika, vezivanje ostatka tvrdoće i zaštitu sistema od korozije Inhibitor korozije dozira se isključivo u omekšanu vodu, pomoću dozirne crpke. Dozirni sistem sastoji se od slijedećih elemenata:
PE rezervoar 80 l
Dozirna crpka Qmax=6 l/h
Injekcijski ventil sa PE-crijevom
Usisna košara
Nivo sonda
Mjerač protoka DN25
Početna količina kemikalije za zaštitu kotlovskih postrojenja _______________ = 25 kg
Kemikalija koja se dozira je ________________ - tekuće sredstvo za zaštitu kotlovskih postrojenja. Osim što veže kisik (osigurava <0.02 mg/l O2 u tretiranoj vodi), povećava alkalitet kotlovske vode i stvara unutar cjevovoda fosfatni sloj za zaštitu od korozije.
Proizvod ____________________
| Tip ________________________ | kpl. | 1 |  | €
14. | Dobava i ugradnja pumpne miješajuće grupe s visoko učinkovitom pumpom __________________ s troputim miješajućim ventilom Kvs 28, pogonom ventila, kuglastim ventilima, termometrom i gravitacijskom kočnicom. Oznaka u shemi: CP_1 Kompletni sklop obložen je toplinskom izolacijom od EPP-a. Maksimalni volumni protok: 11,0 m3 / h EEI <= 0,19 Priključci gore: Rp 2 "IG Priključci dolje: G 2 "AG Dimenzije: VxŠxD: 720 x 426 x 410 mm
Proizvod ________________
| Tip: ____________________ | kpl. | 1 |  | €
15. | Dobava i ugradnja pumpne miješajuće grupe s visoko učinkovitom pumpom _______________________ s troputim miješajućim ventilom Kvs 28, pogonom ventila, kuglastim ventilima, termometrom i gravitacijskom kočnicom. Oznaka u shemi: CP_2 Kompletni sklop obložen je toplinskom izolacijom od EPP-a. Maksimalni volumni protok: 2,2 m3 / h EEI <= 0,18 Priključci gore: Rp 1 "IG Priključci dolje: G1 1/2 "AG Dimenzije: VxŠxD: 355 x 280 x 248 mm
Proizvod ___________________
| Tip: ______________________ | kpl. | 1 |  | €
16. | Dobava i ugradnja tvorničkog redukcijskog/spojnog seta za hidraulički razdjelnik, za prijelaz dimenzija NW 25/32, komplet sa svim potrebnim spojnim, brtvenim i pričvrsnim materijalom za funkcionalno povezivanje sustava. Uključivo montažu i prilagodbu razdjelniku.
Proizvod _____________________
| Tip: ________________________ | kpl. | 1 |  | €
17. | Dobava i ugradnja visokoučinkovite cirkulacijske pumpe s mokrim rotorom, s ECM motorom i elektroničkom regulacijom (Δp-v, Δp-c, n=const ili automatski režim), za sustave grijanja i hlađenja. Uključivo montažu, električno povezivanje, podešavanje radnih parametara, puštanje u pogon. Komplet s potrebnim brtvenim, spojnim i pričvrsnim materijalom za navojni priključak (brtve, spojnice, vijci i sl.).
Oznaka u shemi: CP_3
Radna točka: Q= 3.000 l/h; H= 40 kPa
Nel,max= 0,12 kW (230V-1ph-50Hz)
Priključak: G1 1/2", PN10, L= 180 mm
G= 5,11 kg
Proizvod ______________________
| Tip: ________________________ | kpl. | 1 |  | €
18. | Dobava i ugradnja visokoučinkovite cirkulacijske pumpe za sanitarnu pitku vodu s mokrim rotorom, s ECM motorom i elektroničkom regulacijom (Δp-c, n=const), za sustave cirkulacije potrošne tople vode. Uključivo montažu, električno povezivanje, podešavanje radnih parametara, puštanje u pogon. Komplet s potrebnim brtvenim, spojnim i pričvrsnim materijalom za navojni priključak (brtve, spojnice, vijci i sl.).
Oznaka u shemi: CP_4
Radna točka: Q= 1.600 l/h; H= 40 kPa
Nel,max= 0,08 kW (230V-1ph-50Hz)
Priključak: G1 1/2", PN10, L= 180 mm
G= 2,0 kg
Proizvod _______________________
| Tip: _____________________________ | kpl. | 1 |  | €
19. | Dobava i ugradnja modularnog hidrauličkog razdjelnika za dva kruga grijanja, nazivnog promjera DN 80, za volumni protok do 20 m³/h, s toplinski odvojenim komorama polaza i povrata te tvorničkom toplinskom izolacijom. Razdjelnik predviđen za povezivanje pumpnih i miješajućih grupa, komplet sa svim potrebnim navojnim spojnim, brtvenim i pričvrsnim materijalom za montažu i funkcionalno povezivanje sustava. Uključivo montažu, niveliranje i spajanje na instalaciju grijanja.
Proizvod _________________________
| Tip: ______________________________ | kpl. | 1 |  | €
20. | Dobava i ugradnja čeličnih bešavnih cijevi prema normi EN 10220 i EN 10216-1 iz materijala ugljičnog čelika (P235TR1). Cijevi su namijenjene za sustave grijanja i hlađenja ispajaju se zavarivanjem. Komplet s fitinzima, koljenima, račvama, izmičnim lukovima, redukcijama i ostalim fazonskim komadima te svim potrebnim spojnim i brtvenim materijalom, sve obračunato u jediničnoj cijeni 1m cijevi.
U stavku uključeno;
- rezanje cijevi na mjeru, savijanje i priprema rubova za zavarivanje
- spajanje cijevi zavarivanjem uz upotrebu odgovarajućih postupaka sukladno promjeru i debljini stjenke, komplet sa potrebnim zavarivačkim i potrošnim materijalom
- čišćenje cjevovoda čeličnom četkom do metalnog sjaja i antikorozivna zaštita površine cjevovoda u dva sloja temeljnom bojom otpornom na temperaturu do 80°C.
| DN20 (26,9x2,3 mm) | m' | 5 |  | €
| DN32 (42,4x2,6 mm) | m' | 25 |  | €
| DN50 (60,3x2,9 mm) | m' | 15 |  | €
21. | Dobava i ugradnja pocinčanih čeličnih cijevi za sanitarnu vodu prema normi EN 10240 (zaštita) i EN 10255 / EN 10220 iz materijala ugljičnog čelika. Cijevi su namijenjene za instalacije sanitarne (pitke) vode, a spajaju se navojnim spojevima. Komplet s fitinzima, koljenima, račvama, redukcijama, spojnicama i ostalim fazonskim komadima te svim potrebnim spojnim i brtvenim materijalom (kudelja, teflonska traka i sl.), sve obračunato u jediničnoj cijeni 1 m cijevi.
U stavku uključeno;
- rezanje cijevi na mjeru, narezivanje navoja i priprema za montažu
- spajanje cijevi navojnim spojevima uz upotrebu odgovarajućih brtvenih materijala
- dobava i ugradnja svih fazonskih komada i spojnog materijala
- zaštita cjevovoda od mehaničkih oštećenja tijekom ugradnje
| DN20 (26,9x2,6 mm) | m' | 1 |  | €
| DN25 (33,7x3,2 mm) | m' | 2 |  | €
| DN32 (42,4x3,2 mm) | m' | 10 |  | €
22. | Dobva i ugradnja fleksibilne cijevne toplinske izolacije u tubi ili ploči za izolaciju cjevovoda instalacije grijanja. Izolacija je samogasiva u slučaju požara, otporna na vlagu i raspadanje. Komplet sa svim materijalom potrebnim za ugradnju kao ljepilo, samoljepive trake, izolirajuće samoljepive trake i sl.
Preko izolacije izvodi se zaštitna obloga od aluminijskog lima debljine min. 0,6 mm, s uzdužnim i poprečnim preklopima protiv ulaska vlage.
*područje primjene do +110 ° C
*toplinska vodljivost 0,035 W/mK kod +20°C
*požarna klasifikacija BL- s3, d0 (EN 13501-1)
| DN20 - debljina izolacije: 19 mm | m' | 6 |  | €
| DN32 - debljina izolacije: 32 mm | m' | 35 |  | €
| DN50 - debljina izolacije: 40 mm | m' | 15 |  | €
23. | Dobava i ugradnja kompletnog ovjesnog i pričvrsnog materijala za cjevovode; obujmice s gumenim uloškom, navojne šipke, čelična sidra, vijci, matice, podloške te po potrebi čelični profili za grupne nosače, zavješenja, pričvrsnice, podupore te ostala pomoćna učvršćenja za montažu.. Materijal mora biti galvanski pocinčan. Obračun po kilogramu ugrađenog materijala. | kg | 100 |  | €
24. | Dobava i ugradnja navojnog kuglastog ventila sa ručkom za instalacije grijanja, hlađenja i sanitarne pitke vode. Komplet sa holenderom, i svim brtvenim i spojnim materijalom kao i Ms, Zn fitinzi i sl.
| NO25 (1") | kpl. | 3 |  | €
| NO32 (5/4") | kpl. | 11 |  | €
| NO40 (6/4") | kpl. | 2 |  | €
| NO50 (2") | kpl. | 3 |  | €
25. | Dobava i ugradnja navojnog kuglastog ventila sa ručkom i ispustom, za instalacije grijanja, hlađenja i sanitarne pitke vode. Komplet sa holenderom, i svim brtvenim i spojnim materijalom kao i Ms, Zn fitinzi i sl.
| NO25 (1") | kpl. | 2 |  | €
| NO40 (6/4") | kpl. | 2 |  | €
26. | Dobava i ugradnja kombinirane sigurnosne armature za sustav grijanja, koja se sastoji od kuglastog zapornog ventila, sigurnosnog ventila i ispusnog priključka, za instalacije grijanja, hlađenja i sanitarne pitke vode. Komplet sa holenderom, i svim brtvenim i spojnim materijalom kao i Ms, Zn fitinzi i sl.
| NO32 (5/4") | kpl. | 2 |  | €
27. | Dobava i ugradnja PP slavine (punjenje / pražnjenje) sa čepom i priključkom za crijevo. Komplet sa svim brtvenim i spojnim materijalom kao i Ms, Zn fitinzi i sl.
| NO15 (1/2") | kpl. | 8 |  | €
| NO20 (3/4") | kpl. | 1 |  | €
28. | Dobava i ugradnja navojnog "Y" hvatača nečistoće, za instalacije grijanja, hlađenja i sanitarne pitke vode, komplet sa svim brtvenim i spojnim materijalom kao i Ms, Zn fitinzi i sl.
| NO25 (1") | kpl. | 1 |  | €
| NO32 (5/4") | kpl. | 2 |  | €
| NO40 (6/4") | kpl. | 1 |  | €
29. | Dobava i ugradnja navojnog nepovratnog ventila, za instalacije grijanja, hlađenja i sanitarne pitke vode, komplet sa svim brtvenim i spojnim materijalom kao i Ms, Zn fitinzi i sl.
| NO32 (5/4") | kpl. | 5 |  | €
30. | Dobava i ugradnja mjernih instrumenata na instalaciji grijanja. Komplet sa sa svim brtvenim i spojnim materijalom, potrebnim sondama i tuljcima za ugradnju na cjevovode i spremnike.
30.1. | - termometar (uronski, aksijalni) 0 - 120°C, Φ63mm, 1/2" | kpl. | 4 |  | €
30.2. | - manometar (radijalni) 0 - 10 bar, Φ100mm, 1/2" | kpl. | 3 |  | €
30.3. | - termo-manometar (radijalni) 0 - 120°C i 0 - 6 bar, 1/2" | kpl. | 1 |  | €
31. | Dobava, izrada i ugradnja tuljaca UN 1/2", te ugradnja čahura, osjetnika temperature i tlaka. U stavku uključena izrada rupa, produžetaka, navoja i sl. te sav spojni i brtveni materija potreban za ugradnju osjetnika na cjevovode, kotlovske razdjelnike ili spremnike, uključujući i termo pastu za bolje provođenje topline.
| Priključak osjetnika: 1/2" | kpl. | 6 |  | €
32. | Dobava i ugradnja odzračnog voda DN15 od čelične bešavne cijevi s vođenjem do posude za skupljanje kondenzata s ispusnim ventilom. Stavka uključuje posudu za smirivanje V=3 litre, automatski odzračni lončić, ispusni kuglsti ventil DN15 servisni kuglasti ventil DN15 (ispod lončića),cijev s potrebnim spojnim elementima, nosače, sav spojni materijal i rad montaže. | kpl. | 8 |  | €
33. | Dobava i ugradnja visokoučinkovitog sigurnosnog ventila s oprugom izrađenog iz bronce (nodularni lijev) za sustave grijanja i pripreme PTV. Radno područje ventila od -10 do 120 °C, odobren za mješavine glikola od 30%. Komplet sa svim brtvenim i spojnim materijalom kao i Ms, Zn fitinzi i sl.
| psv= 3,0 bar - DN32 - Priključak (ulaz/izlaz): G1 1/4" / G1 1/2" | kpl. | 2 |  | €
| psv= 8,0 bar - DN25 - Priključak (ulaz/izlaz): G1" / G1 1/4" | kpl. | 1 |  | €
34. | Dobava i ugradnja visokoučinkovitog navojnog separatora nečistoća sa magnetom, odzrakom i ispustom. Radno područje od -10 do 110 °C, tlačnog razreda PN 10. Dodatak antifriza do 50%. Komplet s navojnim spojnicama, brtvenim materijalom, holender spojevima i ostalim potrebnim priborom za montažu.
- ciklonski separator nečistoća DN40, PN10
- automatski odzračni ventil DN15
- magnetni uložak DN40
- toplinska izolacija
Proizvod ____________________
| Tip: _________________________ | kpl. | 1 |  | €
35. | Dobava i ugradnja 2-putog zapornog ventila 1" AG za instalaciju grijanja i hidrauličke sustave, s navojnim priključkom, za regulaciju i zatvaranje protoka ogrjevnog medija. Ventil komplet sa svim potrebnim spojnim, brtvenim i pričvrsnim materijalom za funkcionalnu montažu i povezivanje sustava.
DN25, + el. motorni pogon 230 V
Proizvod _______________________
| Tip: ___________________________ | kpl. | 1 |  | €
36. | Dobava i ugradnja membranske ekspanzijske posude za sustav grijanja, bijele izvedbe, s tvornički podešenim predtlakom, komplet sa zidnim nosačem te svim potrebnim spojnim, brtvenim i pričvrsnim materijalom za funkcionalnu montažu i povezivanje sustava.
V= 8 l
Pmax= 4,0 bar
Ppre= 1,5 bar (tvornički prednapunjeno)
∅DxH= ∅220x295 mm
Priključak: R3/4"
Proizvod _______________________
| Tip: __________________________ | kpl. | 2 |  | €
37. | Dobava i ugradnja membranske ekspanzijske posude za sustav grijanja, bijele izvedbe, s tvornički podešenim predtlakom, komplet sa zidnim nosačem te svim potrebnim spojnim, brtvenim i pričvrsnim materijalom za funkcionalnu montažu i povezivanje sustava.
V= 18 l
Pmax= 4,0 bar
Ppre= 1,5 bar (tvornički prednapunjeno)
∅DxH= ∅290x375 mm
Priključak: R3/4"
Proizvod _______________________
| Tip: ___________________________ | kpl. | 1 |  | €
38. | Dobava i ugradnja membranske ekspanzijske posude za sustav grijanja, bijele izvedbe, s tvornički podešenim predtlakom, komplet sa zidnim nosačem te svim potrebnim spojnim, brtvenim i pričvrsnim materijalom za funkcionalnu montažu i povezivanje sustava.
V= 80 l
Pmax= 6,0 bar
Ppre= 2,5 bar (tvornički prednapunjeno)
∅DxH= ∅450x608 mm
Priključak: R1"
Proizvod _____________________
| Tip: _________________________ | kpl. | 1 |  | €
39. | Dobava i ugradnja zatvorene protočne ekspanzijske posude u obliku diska s butilnim mjehom prema EN 13831 za sustave sanitarne vode. Posuda testirana prema Europskoj direktivi PED/DEP 2014/68/EU. Materijal posude čelik, boje berilija. Posude do volumena 80 litara s nosačem za jednostavnu montažu na zid. Svi metalni dijelovi u kontaktu s vodom izrađeni su od nehrđajućeg čelika. Spoj na posudu u dvije točke, s gornje strane ulaz te s donje strane izlaz iz posude. Radno područje butilnog mjeha od +5 do +70 °C, posude od -10 do 120 °C . Max. sadržaj klorida u vodi 125 mg/l (70 °C) / 250 mg/l (45 °C). Komplet sa spojnim, pričvrsnim priborom i zidnim nosačima.
V= 50 l
Pmax= 10,0 bar
Ppre= 4,0 bar (tvornički prednapunjeno)
Qnom= 1,7 m3/h
∅DxH= ∅587x317 mm
Priključak: 2x R1"
Proizvod ___________________________
| Tip: ______________________________ | kpl. | 1 |  | €
40. | Dobava i ugradnja servisnog ventila za ekspanzijsku posudu, komplet sa spojnim i brtvenim materijalom.
Funkcija: Služi kao zaporni ventil s funkcijom pražnjenja. Posjeduje ugrađenu slavinu s priključkom za crijevo (DN 15) za brzo pražnjenje.
Sigurnost: Može se zatvoriti samo pomoću isporučenog imbus ključa, što sprječava neovlašteno ili slučajno zatvaranje (tzv. "lockshield" funkcija).
40.1. | DN20
| Proizvod _______________________ | kpl. | 3 |  | €
40.2. | DN25
| Proizvod ______________________ | kpl. | 1 |  | €
41. | Dobava i ugradnja spremnika pitke vode za pripremu potrošne tople vode putem integriranog glatkog cijevnog izmjenjivača topline. Spremnik izveden od čelika s unutarnjom zaštitom prema DIN 4753, s dodatnom zaštitom od korozije pomoću ugrađene vanjske anode. Vanjska antikorozivna zaštita spremnika. Izvedba s inspekcijskom prirubnicom i slijepim poklopcem, pripremljeno za naknadnu ugradnju elektrogrijača. Tvornički izvedena uronska mjesta za temperaturne senzore. Toplinska izolacija debljine 100 mm od poliesterskog runa s vanjskim plaštom od polistirena, boja RAL 9016. U stavku uključiti sav potreban spojni, brtveni i montažni materijal, montažu toplinske izolacije, električno spajanje vanjske anode, punjenje, odzračivanje, funkcionalno ispitivanje i puštanje u pogon.
Tehničke karakteristike:
ukupna zapremina: 800 l
maksimalna temperatura PTV: 95 °C
maksimalna temperatura ogrjevne vode: 110 °C
maksimalni radni tlak: 10 bar
površina izmjenjivača topline: 2,7 m²
sadržaj ogrjevne vode u izmjenjivaču: 22,7 l
kontinuirana snaga: 59 kW
faktor NL: 22 / 24
gubici u mirovanju: 121 W
priključci:
hladna voda: 1 1/2" AG
topla voda: 1 1/2" AG
recirkulacija: 1 1/4" AG
izmjenjivač topline: 1" IG
prirubnice: 1x240 mm / 1x180 mm
mrežni priključak: 230 V / 50 Hz za vanjsku anodu
Dimenzije:
promjer bez izolacije: 790 mm
promjer s izolacijom: 990 mm
ukupna visina s izolacijom: 1990 mm
Proizvod _______________________
| Tip: ___________________________ | kpl. | 1 |  | €
42. | Dobava i ugradnja električnog grijača za spremnik potrošne tople vode. Grijač je predviđen za ugradnju u spremnike tople vode putem priključka - prirubnice 240 mm. Stavka uključuje: - Tehničke karakteristike: Radni napon 400V (trofazni priključak), opremljen radnim termostatom za regulaciju temperature i sigurnosnim limitatorom. - Materijal i montaža: Komplet s brtvom i izolacijskim elementima. Montaža u priključak spremnika uz osiguranje vodonepropusnosti spoja. - Elektroinstalacija: Povezivanje na električnu mrežu odgovarajućim kabelom, ispitivanje rada i puštanje u pogon.
Snaga: Qgr/Nel= 6,0 kW (400V-3ph-50Hz)
Odabir snage grijanja: 1/2/3/4/5/6 kW
Raspon kontrole temperature: ~ 32ºC do ~ 75ºC
Zaštita od pregrijavanja: ~ 98ºC
Proizvod ________________________
| Tip: ____________________________ | kpl. | 1 |  | €
43. | Dobava i ugradnja kompaktne hidrauličke priključne grupe za sustav pripreme potrošne tople vode (PTV). Priključna grupa namijenjena za povezivanje spremnika PTV sa sustavom razvoda i sigurnosnom armaturom, izvedena kao tvornički kompaktan sklop s potrebnim armaturama i priključcima za jednostavnu montažu i održavanje sustava. Grupa uključuje potrebne zaporne i sigurnosne elemente, priključke za hladnu i toplu vodu te priključak za ekspanzijsku posudu i/ili recirkulaciju, ovisno o tvorničkoj izvedbi.
U stavku uključiti:
- sav potreban spojni, brtveni i montažni materijal
- montažu i hidrauličko povezivanje
- funkcionalno ispitivanje i puštanje u pogon
Proizvod _________________________
| Tip: ____________________________ | kpl. | 1 |  | €
44. | Dobava, doprema, montaža i puštanje u rad osnovnog kompleta dimovodnog sustava za kondenzacijski uređaj, za priključak na dimnjak. Dimovodni sustav izveden od čelika i PP materijala otpornog na djelovanje kondenzata dimnih plinova, prikladan za rad kondenzacijskih uređaja u nadtlačnom režimu rada.
Tehničke karakteristike:
tip: WAL-PP-2-125/80-1,0
dimenzija: DN 125/80
Set uključuje:
- kotlovski priključak PP bijeli, DN 125/80
- revizijsko koljeno čelik bijeli / PP, 87°, DN 125/80
- cijev 1,0 m čelik bijeli / PP, DN 125/80
- zidnu blendu bijelu, DN 125
- mazivo za montažu i brtvljenje spojeva
U stavku uključiti:
- sav potreban spojni, brtveni i montažni materijal
- montažu i brtvljenje dimovodnog sustava
- funkcionalno ispitivanje i provjeru nepropusnosti
Proizvod ____________________________
| Tip: ________________________________ | kpl. | 2 |  | €
45. | Dobava i ugradnja dimovodnog koljena za kondenzacijski dimovodni sustav, izvedbe INOX/PP, otpornog na djelovanje kondenzata dimnih plinova.
Tehničke karakteristike:
- dimenzija: DN 125/80
- kut koljena: 87°
- izvedba: INOX/PP
U stavku uključiti sav potreban spojni, brtveni i montažni materijal te brtvljenje spojeva.
Proizvod ______________________
| Tip: dimovodno koljeno INOX/PP DN 125/80 87° | kpl. | 4 |  | €
46. | Dobava, i ugradnja ravne dimovodne cijevi za kondenzacijski dimovodni sustav, izvedbe INOX/PP.
Tehničke karakteristike:
- dimenzija: DN 125/80
- duljina: 2,00 m
- izvedba: INOX/PP
U stavku uključiti sav potreban spojni, brtveni i montažni materijal.
Proizvod kao: ______________________
| Tip: dimovodna cijev INOX/PP DN 125/80, 2,00 m | kpl. | 1 |  | €
47. | Dobava i ugradnja ravne dimovodne cijevi za kondenzacijski dimovodni sustav, izvedbe INOX/PP.
Tehničke karakteristike:
- dimenzija: DN 125/80
- duljina: 1,005 m
- izvedba: INOX/PP
U stavku uključiti sav potreban spojni, brtveni i montažni materijal.
Proizvod kao: _______________________
| Tip: dimovodna cijev INOX/PP DN 125/80, 1,005 m | kpl. | 4 |  | €
48. | Dobava i ugradnja ravnog aluminijskog krovnog opšava za prolaz dimovodnog sustava kroz krov.
Tehničke karakteristike:
- materijal: aluminij
- izvedba: ravni
- dimenzija: DN 125
U stavku uključiti sav potreban spojni i brtveni materijal te vodonepropusno brtvljenje prolaza kroz krov.
Proizvod ________________________
| Tip: krovni opšav AL ravni DN 125 | kpl. | 2 |  | €
49. | Dobava i primjena trajnoelastičnog ljepila/brtvila za brtvljenje krovnog opšava i dimovodnih prodora.
Tehničke karakteristike:
- pakiranje: 290 ml
- primjena za dimovodne i krovne sustave
U stavku uključiti sav potreban pomoćni materijal za nanošenje i brtvljenje.
Proizvod ____________________
| Tip: ljepilo za krovni opšav 290 ml | kpl. | 1 |  | €
50. | Dobava, doprema i montaža revizijskog komada dimovodnog sustava za kondenzacijske uređaje, izvedbe INOX/PP.
Tehničke karakteristike:
- dimenzija: DN 160/110
- izvedba: INOX/PP
s revizijskim otvorom za pregled i održavanje dimovoda
U stavku uključiti sav potreban spojni, brtveni i montažni materijal.
Proizvod ______________________
| Tip: revizijski komad INOX/PP DN 160/110 | kpl. | 2 |  | €
51. | Dobava, doprema i montaža ravne dimovodne cijevi za kondenzacijski dimovodni sustav, izvedbe INOX/PP.
Tehničke karakteristike:
- dimenzija: DN 160/110
- duljina: 2,00 m
- izvedba: INOX/PP
U stavku uključiti sav potreban spojni, brtveni i montažni materijal.
Proizvod ________________________
| Tip: dimovodna cijev INOX/PP DN 160/110, 2,00 m | kpl. | 8 |  | €
52. | Dobava, doprema i montaža zidnog nosača za učvršćenje dimovodnog sustava.
Tehničke karakteristike:
- materijal: INOX
- dimenzija: DN 160
- podesivi odmak od zida: 49–94 mm
U stavku uključiti sav potreban pričvrsni i montažni materijal.
Proizvod __________________
| Tip: zidni nosač INOX DN 160, 49–94 mm | kpl. | 16 |  | €
53. | Dobava, doprema, montaža i puštanje u rad nastavnog seta dimovodnog sustava za vanjsku zidnu montažu.
Dimovodni sustav, dimenzije DN 160/110, za vanjsku montažu na zid.
Set se sastoji od:
- prijelaznog elementa PE/PP DN 125/80 – 160/110
- zidne ploče INOX DN 160
- vanjske zidne konzole INOX/PP DN 160/110
- usisa zraka INOX/PP DN 160/110
U stavku uključiti:
- sav potreban spojni, brtveni i montažni materijal
- montažu i učvršćenje na konstrukciju objekta
- brtvljenje spojeva
- funkcionalno ispitivanje i provjeru nepropusnosti
Proizvod ______________________
| Tip: ____________________________ | kpl. | 2 |  | €
54. | Dobava i ugradnja natpisa i natpisnih pločica unutar kotlovnice. Potrebno je označiti smjerove strujanja vode, označiti polazne i povratne grane crvenim i plavim strelicama te ih nazvati prema namjeni (Dom zdravlja, ljekarna, kotao 1, kotao 2 i sl.). Natpisi moraju biti otporni na vlagu i visoke temperature. Komplet sa svim potrebnim materijalom za trajno pričvršćenje natpisa na cjevovode, spremnike, pumpe, izolaciju, zidove i sl. | kpl. | 1 |  | €
55. | Izrada sustava za izjednačenje potencijala i uzemljenje tehnoloških cjevovoda u kotlovnici. Stavka obuhvaća: • Dobavu i montažu obujmica za uzemljenje od nehrđajućeg čelika ili pocinčanog čelika prilagođenih promjeru bešavnih čeličnih cijevi. • Izradu galvanskih mostova (premoštenja) na svim prirubničkim spojevima pomoću bakrenog pletenog vodiča ili P/F vodiča presjeka min. 6 mm² s kabelskim stopicama i vijčanim spojem na prirubnice. • Povezivanje svih glavnih cjevovoda (polaz/povrat, voda) na sabirnicu za izjednačenje potencijala (GIP/SIP) pomoću izoliranog bakrenog vodiča (P/F 6, 10 ili 16 mm² u zaštitnoj cijevi). • Sav sitni montažni materijal, vijke, podloške, čišćenje kontaktnih površina do metalnog sjaja i antikorozivnu zaštitu spojeva. • Ispitivanje neprekinutosti zaštitnog vodiča i izdavanje popratnog mjernog protokola. | kpl. | 1 |  | €
56. | Sitni i potrošni materijal u potrebnoj količini i kvaliteti kao brtve, klingerit, kudjelja, pasta, firnis, vijci i matice, materijal za zavarivanje, kisik, disulpin, gips, silikon, ljepila, vezice, otapala i razrjeđivači, krpe, maziva i sl., te materijal koji nije nigdje posebno specificiran (prirubnice i sl.). | kpl. | 1 |  | €
57. | Punjenje i odzračivanje i tlačna proba instalacije na primaru i sekundaru izmjenjivača (radijatorsko grijanje). Stavka obuhvaća sav rad, te dobavu materijala i opreme potrebne za punjenje, odzračivanje i tlačnu probu instalacije, a sve prema važećim normama (EN 14336, EN 12828) i pravilima struke. Radovi uključuju:
- punjenje sustava preko uređaja za omekšavanje i kemijsku pripremu vode, uz mjerenje ukupne količine vode putem ugrađenog impulsnog vodomjera u strojarnici,
- potpuno odzračivanje instalacije na svim predviđenim odzračnim mjestima, uključivo i na krajnjim točkama sustava,
- zaštitu i privremeno isključenje osjetljive opreme (sigurnosni ventili, ekspanzijske posude, uređaji, regulacijska i druga oprema) tijekom izvođenja tlačne probe,
- stabilizaciju sustava prije početka tlačne probe, uz vrijeme stagnacije (izjednačavanje tlaka i temperature te dodatno odzračivanje) u trajanju od minimalno 60 minuta ili dulje po potrebi,
- izvođenje tlačne probe vodom na tlak od 4,5 bar u trajanju od minimalno 4 sata, tijekom trajanja tlačne probe pad tlaka ne smije biti veći od 0,2 bar, bez vidljivih propuštanja,
- vizualnu kontrolu svih spojeva, armature i opreme tijekom trajanja ispitivanja,
- izradu zapisnika o tlačnoj probi s upisom početnog i završnog tlaka, vremena ispitivanja i zapažanja, ovjerenog od strane nadzornog inženjera,
- foto-dokumentaciju provedenog ispitivanja.
* U slučaju pada tlaka većeg od dopuštenog ili pojave propuštanja, izvođač je dužan otkloniti nedostatke i ponoviti tlačnu probu u cijelosti.
- vraćanje u funkciju svih prethodno demontiranih ili isključenih elemenata instalacije (sigurnosni ventili, kuglasti ventili, ekspanzijske posude i sl.),
| *Obračun po kompletu izvedene i ispitane instalacije. | kpl. | 1 |  | €
58. | Troškovi prijevoza i skladištenja specificirane opreme i materijala od mjesta nabavke do gradilišta, troškovi dovoza i odvoza alata potrebnog za montažu instalacije, svi prijenosi po gradilištu te odvoz preostalog materijala, uključivo čišćenje gradilišta. | kom. | 1 |  | €
59. | Dobava i korištenje hidraulične radne platforme / auto košare za potrebe montaže vanjskog dimovodnog sustava na visini do cca 11 m, uključujući rad operatera, pozicioniranje, manipulaciju i osiguranje pristupa mjestu rada. | radni dan | 1 |  | €
U stavku uključiti:
- dopremu i odvoz platforme
- rad operatera
- sav potreban pomoćni pribor
60. | Probni rad instalacije (topla proba), te puštanje u redovan pogon do potpune funkcionalnosti postrojenja, uključivo balansiranje mreže, setiranje pumpi i opreme, mjerenje projektiranih parametara. Kompletiranje valjane atestne dokumentacije, ispitnih listova, dokaza o kvaliteti i jamstvenih listova na isporučenu opremu, uređaje i instalaciju za sve sustave grijanja u objektu. | kpl. | 1 |  | €
61. | Izrada, isporuka i montaža funkcionalne sheme kotlovnice za potrebe označavanja i upravljanja instalacijom grijanja. U shemi mora biti ucrtano stavrno izvedeno stanje kotlovnice sa ucrtanom svom armaturom, cjevovodima, opremom i automatskom regulacjom. | kpl. | 1 |  | €
62. | Projekt izvedenog stanja strojarskih instalacija, uvezan u jedan zasebni primjerak u papirnatom obliku i na CD-u. Projekt izvedenog stanja se izrađuje na temelju unesenih svih izmjena od strane izvođaća u jedan primjerak dokumentacije. Izrada funkcionalnih shema spajanja opreme (uokvireno i obješeno na zid). Izrada pismenih uputa za rukovanje i održavanje za sustav grijanja te školovanje osoblja korisnika zaduženog za predmetne instalacije. | kpl. | 1 |  | €
B. | Ukupno: PLINSKI KONDENZACIJSKI KOTLOVI I PRATEĆA OPREMA U KOTLOVNICI |  |  |  | € | 0
C. | UNUTARNJA INSTALACIJA PLINA (mjereni dio)
1. | Dobava i ugradnja crnih čeličnih bešavnih cijevi prema HRN EN 10216 za izvedbu instalacije prirodnog plina radnog tlaka do 4 bara, uključivo sav spojni, ovjesni i pričvrsni materijal, cijevne lukove i sve potrebne fazonske komade prema HRN.M.B6.821, čvrste i klizne točke, zaštitne čahure na prodorima kroz konstrukcije, brtvljenje međuprostora između radne i zaštitne cijevi, čišćenje, antikorozivnu zaštitu i završno bojanje žutom bojom RAL 1021 (dva sloja), prema RAL 840 HR u dva premaza, tlačnu probu i ispitivanje nepropusnosti instalacije.
| DN25 | m' | 10 |  | €
| DN32 | m' | 15 |  | €
NAPOMENA: *distributer plina treba prije ličenja ispitati instalaciju na nepropusnost i potvrditi zapisnikom.
2. | Dobava i ugradnja elektromagnetskog „OFF-ON“ ventila za automatsko zatvaranje dovoda prirodnog plina u slučaju prekida rada kotlovnice ili pojave plina u prostoru kotlovnice. Ventil mora biti normalno zatvorenog tipa (NC), servo upravljanog membranskog izvedbenog sustava, bez potrebe za diferencijalnim tlakom za rad. Izvedba za plinovite medije, u protueksplozijskoj izvedbi s odgovarajućom ATEX certifikacijom priznatom od strane Ex-agencije RH.
Tehničke karakteristike:
nazivni promjer: NO 32 (5/4")
radni tlak: 0–16 bar
priključak: navojni Rp 5/4"
napon napajanja: 230 V, 50/60 Hz
stupanj zaštite: IP65
temperatura medija: -10 °C do +80 °C
izvedba za Ex područje prema ATEX zahtjevima
Proizvod ________________________
| Tip: _____________________ | kpl. | 1 |  | €
3. | Sitni potrošni materijal u potrebnoj količini i kvaliteti kao brtve, klingerit, kudjelja, firnis, vijci i matice, žica za autogeno zavarivanje, kisik te materijal koji nije specificiran. | kpl. | 1 |  | €
Unutarnja instalacija plina (spajanje plinskih trošila):
4. | Dobava i ugradnja plinskih kuglastih ventila sa protupožarnom zaštitom za spoj plinskih trošila. Komplet sa spojnim i brtvenim materijalom.
| NO25 (plinski kondenzacijski kotao) | kom. | 2 |  | €
NAPOMENA: *plinski ventil sa protupožarnom zaštitom za zidni plinski uređaj obuhvaćen je u poglavlju "C" ovog troškovnika.
5. | Spajanje kondenzacijskog plinskog uređaja na instalaciju plina čvrstim priključkom. | kom. | 2 |  | €
Ispitivanje plinske instalacije i pripadajući atesti
6. | Ispitivanje instalacije plina na čvrstoću (prethodno ispitivanje) i nepropusnost (glavno ispitivanje) sa neutralnim plinom prema propisima distributera i izdavanje zapisnika o ispitivanju sa pozitivnim mišljenjem. | kpl. | 1 |  | €
7. | Čišćenje unutarnje instalacije plina, propuhivanjem inertnim plinom i otapalima. Čišćenje instalacije provesti prije montaže regulatora, plinomjera i trošila. | kpl. | 1 |  | €
C. | Ukupno: UNUTARNJA INSTALACIJA PLINA (mjereni dio) |  |  |  | € | 0
D. | PRATEĆI GRAĐEVINSKI RADOVI
1. | Sanacija zidova kotlovnice visine do 3,0 m, uključivo djelomično krpanje i izravnavanje podloge, gletanje, impregnaciju te bojanje bijelom disperzivnom bojom u dva premaza, sa svim potrebnim materijalom, radom i pomoćnim sredstvima. | m2 | 90 |  | €
2. | Izrada vatrootpornog pregradnog zida između kotlovnica dimenzija 2,90 x 3,00 m, izvedenog kao suhomontažni sustav s metalnom potkonstrukcijom, dvostrukom oblogom vatrootpornim gips-kartonskim pločama debljine 2 x 12,5 mm sa svake strane te ispunom od kamene mineralne vune debljine 150 mm i gustoće min. 50 kg/m³, ukupne debljine zida cca 37,5 cm, u svemu prema certificiranom sustavu proizvođača za postizanje klase vatrootpornosti EI90. U stavku uključiti kompletnu metalnu potkonstrukciju, vatrootporne GK ploče, kamenu mineralnu vunu, spojni i brtveni materijal, obradu spojeva, gletanje, sav rad, transport, pomoćna sredstva te izvedbu i protupožarno brtvljenje prodora instalacija kroz zid (2 x DN32 i 1 x 1" čelična plinska cijev) kamenom vunom i certificiranim protupožarnim akrilnim kitom, bez dodatnog oblaganja cijevi Obračun po izvedenoj površini zida. | m2 | 9 |  | €
3. | Dobava i montaža ploče sa natpisima upozorenja i zabrana koja se postavlja vidljivo na ulazna vrata kotlovnice. Ploča mora biti namijenjena za vanjsku ugradnju i otporna na vremenske uvjete. | kom. | 2 |  | €
Ploča mora sadržavati sljedeće natpise i grafičke znakove;
- PLINSKA KOTLOVNICA
- ZABRANJENO PUŠENJE I OTVORENI PLAMEN
- ZABRANJEN PRISTUP NEOVLAŠTENIM OSOBAMA
4. | Izrada otvora u građevnoj konstrukciji za prolaz plinskog cjevovoda u kotlovnicu. Obračun po komadu izrađenog otvora. | kom. | 1 |  | €
5. | Potpuno saniranje građevinskih otvora na građevini nastalih montažom nove opreme. U stavku uključeno, brtvljenje, protupožarno brtvljenje, zidanje, žbukanje, gletanje ličenje zidova, popravak fasade i sl. | kpl. | 1 |  | €
D. | Ukupno: PRATEĆI GRAĐEVINSKI RADOVI |  |  |  | € | 0
REKAPITULACIJA I PRIKAZ PDV-a:
A. | Ukupno: PRIPREMNI I DEMONTAŽNI RADOVI |  |  |  | € | 0
B. | Ukupno: PLINSKI KONDENZACIJSKI KOTLOVI I PRATEĆA OPREMA U KOTLOVNICI |  |  |  | € | 0
C. | Ukupno: UNUTARNJA INSTALACIJA PLINA (mjereni dio) |  |  |  | € | 0
D. | Ukupno: PRATEĆI GRAĐEVINSKI RADOVI |  |  |  | € | 0
| A + B + C + D + E: |  |  |  | € | 0
| UKUPNO: |  |  |  | € | 0
| PDV: | 25% |  |  | € | 0
| SVEUKUPNO: |  |  |  | € | 0
Ponuditelj: